## 空调机程序说明
编程点位 |  | 编程点位 |  | 空调机控制策略
AI1 | 风管温度 | BI1 | 运行状态 | 1、风机故障，自动停止风机
AI2 | CO2浓度 | BI2 | 故障状态 | 2、水阀设置手自动模式：自动模式时，根据风管温度自动调节水阀输出。 手动模式时，水阀输出手动给定
AI3 |  | BI3 |  | 3、新风阀设置手自动模式：自动模式时，根据CO2自动调节新风阀输出。 手动模式时，新风阀输出手动给定
AI4 |  | BI4
AO1 | 水阀输出 | BI5
AO2 | 新风阀输出 | BI6
AV1 | 温度设定 | BO1 | 风机输出
AV2 | 水阀手动调节 | BO2
AV3 | CO2设定 | BO3
AV4 | 新风阀手动调节 | BO4
AV5 |  | BV1 | 风机启停控制
AV6 |  | BV2 | 制冷制热模式
AV7 |  | BV3 | 水阀手自动模式
AV8 |  | BV4 | 新风阀手自动模式
AV9 |  | BV5
AV10 |  | BV6
BV7
BV8
BV9
BV10