## 集水井2泵程序说明
编程点位 | 编程点位 |  | 控制策略
AI1 | BI1 | 高液位 | 1、高液位启动1台水泵，超高液位启动2台水泵，水位正常停止所有水泵
AI2 | BI2 | 超高液位 | 2、水泵有故障，自动切换到无故障的水泵
AI3 | BI3 | 泵1运行 | 3、优先启动运行时间短的水泵
AI4 | BI4 | 泵1故障
AO1 | BI5 | 泵2运行
AO2 | BI6 | 泵3故障
AV1 | BO1 | 泵1输出
AV2 | BO2 | 泵2输出
AV3 | BO3
AV4 | BO4
AV5 | BV1
AV6 | BV2
AV7 | BV3
AV8 | BV4
AV9 | BV5
AV10 | BV6
BV7
BV8
BV9
BV10