## Sheet2
温控器Modbus RTU协议
波特率：9600 ，8位数据位，无奇偶数据校验，2位停止位
操作码：读Ox03,写0x06
序号 | 寄存器地址 | 功能说明 |  | 数字显示说明 |  | 备注
1 | 0000H | 低字节 | 键盘锁 | 0 | 不锁定 |  | 2
|  |  |  | 1 | 锁定
2 | 0001H | 低字节 | 开关机 | 0 | 关机 |  | 2
|  |  |  | 1 | 开机
3 | 0002H | 低字节 | 控制模式 | 1 | 通风模式 |  | 2
|  |  |  | 2 | 制冷模式
|  |  |  | 3 | 制热模式
4 | 0003H | 低字节 | 风速 | 1 | 低速 |  | 2
|  |  |  | 2 | 中速
|  |  |  | 3 | 高速
|  |  |  | 4 | 自动
5 | 0004H | 低字节 | 室内温度 | 0-40 |  |  | 1
6 | 0005H | 低字节 | 设定温度 | 10-40 |  |  | 2
7 | 0006H |  | 温度补偿 |  |  | 温度补偿为实际温度补偿值*10 | 2
8 | 0007H |  | 运行时间 |  |  | 单位秒，最大4294967295秒 | 1
9 | 0008H |  | 运行时间
10 | 0009H | 低字节 | 定时开机1：时 | 0-23 |  | 定制开机1使能,hour+128 | 2
11 | 000AH | 低字节 | 定时开机1：分 | 0-59 |  |  | 2
12 | 000BH | 低字节 | 定时关机1：时 | 0-23 |  | 定制关机1使能,hour+128 | 2
13 | 000CH | 低字节 | 定时关机1：分 | 0-59 |  |  | 2
14 | 000DH | 低字节 | 实时时间：时 | 0-23 |  |  | 1
15 | 000EH | 低字节 | 实时时间：分 | 0-59 |  |  | 1
16 | 000FH | 低字节 | 实时时间：秒 | 0-23 |  |  | 1
17 | 0010H | 低字节 | 实时时间：星期 | 1-7 |  |  | 1